registroS de gaveta com cunha de borracha	4.8

| CONTROLE INTERNO | Data | Dez/13 |  |  |  |  | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº Folhas | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Folhas Rev. |  |  |  |  |  |  |
|  | Responsável | Maíra |  |  |  |  |  |
|  | Verificação | Marcus |  |  |  |  |  |
|  | Aprovação | Francisco H. |  |  |  |  |  |
|  | Edição | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |

  - Registros de Gaveta Com Cunha de Borracha

#### Escopo do Fornecimento

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de registros de gaveta com cunha de borracha, de acionamento manual, a serem instalados na Estação de Tratamento de Esgotos de Catalão-GO.

# O fornecimento incluirá os seguintes itens principais, não se limitando aos mesmos:

- Registros de gaveta com cunha de borracha, conforme quantidades e características técnicas definidas nas Listas de Materiais e Equipamentos;

- Elementos de vedação, conforme a necessidade;

- Sobressalentes, ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante;

- Lubrificantes e acessórios para instalação, conforme a necessidade;

- Testes e ensaios em linha de produção, inclusive hidrostático e de funcionamento;

- Proteção e revestimento interno e externo, conforme o caso;

- Acondicionamento dos produtos;

- Certificados, manuais e catálogos;

- Assistência técnica, inclusive no local de instalação;

- Garantia.

#### Condições Gerais

Complementam a presente especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, e o Projeto, constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes:

- Memoriais;

- Listas de materiais;

- Desenhos do projeto.

A fabricação dos materiais hidráulicos deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas pelas normas abaixo citadas, no que for cabível, prevalecendo, em caso de divergência, as determinações da SAE. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.

ASTM - American Society for Testing and Materials

DIN  - Deustche Industrie Normen

ANSI - American National Standard Institute

SAE  - Society of Automotive Engineers.

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser observada. Nela estão detalhados procedimentos e exigências técnicas que devem ser atendidos para fabricação, fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela SAE de materiais e equipamentos, de uma forma geral, incluindo registros.

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante dessa Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do Projeto, serão solucionados exclusivamente pela SAE.

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a SAE, segundo seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.

#### Características Técnicas

Os registros de gaveta com cunha de borracha devem ser fabricados conforme requisitos exigíveis pela Norma NBR 14.968, com dimensões segundo a norma ISO 5.752.

Os flanges, quando for o caso, devem obedecer às normas NBR 12.430, NBR 14.968 e NBR 7.675 (idênticos à norma internacional IS0 2.531), nas classes PN 10, PN 16 ou PN 25.

As características do corpo e o tipo de acionamento dos registros de gaveta com cunha de borracha serão definidos nas Listas de Materiais do projeto. O esforço requerido no aro do volante para acionar o registro não deverá ultrapassar 18 kgf.

Os materiais relacionados no quadro seguinte servem de referência do padrão de qualidade que será exigido pela SAE.

#### Materiais

_________________________________________________________________

COMPONENTE                  	MATERIAL

_________________________________________________________________

Corpo e tampa	Fo Fo NBR 6916 classe 42012

Cunha	Fo Fo NBR 6916 classe 42012

revestida com EPDM

Haste                         	Aço inox AISI-410

Anéis de vedação        	Bronze ASTM-B-62

Parafusos e porcas       	Aço ASTM-A-307 gr. B

Haste de prolongamento         	Ferro treliçado

________________________________________________________________