sopradores de ar

TIPO PARAFUSO	4.19

| CONTROLE INTERNO | Data | Nov/13 |  |  |  |  | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº Folhas | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Folhas Rev. |  |  |  |  |  |  |
|  | Responsável | Maíra |  |  |  |  |  |
|  | Verificação | Marcus |  |  |  |  |  |
|  | Aprovação | Francisco H. |  |  |  |  |  |
|  | Edição | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |

  - sopradores de ar tipo parafuso

#### Escopo do Fornecimento

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de sopradores de ar de deslocamento positivo tipo “Parafuso” a serem instalados na Estação de Tratamento de Esgotos de Catalão-GO.

# O fornecimento incluirá não se limitando aos mesmos, os seguintes itens principais:

- 1 (um) soprador de ar de deslocamento positivo tipo “Parafuso”;

- Válvula de alívio;

- Válvula de retenção;

- Peças de acoplamento;

- Peças de fixação;

- Sobressalentes, ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante;

- Lubrificantes e acessórios para instalação, conforme a necessidade;

- Montagens de fábrica e de campo;

- Testes e ensaios em linha de produção e em campo, inclusive de funcionamento;

- Proteção e pintura, conforme o caso;

- Acondicionamento dos produtos;

- Certificados, manuais e catálogos;

- Assistência técnica, inclusive no local de instalação;

- Garantia.

#### Condições Gerais

Complementam a presente especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, e o Projeto, constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes:

- Memoriais;

- Listas de materiais;

- Desenhos do projeto.

A fabricação dos materiais hidráulicos deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas pelas normas abaixo citadas, no que for cabível, prevalecendo, em caso de divergência, as determinações da SAE. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.

ASTM - American Society for Testing and Materials

DIN  - Deustche Industrie Normen

ANSI - American National Standard Institute

SAE  - Society of Automotive Engineers.

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser observada. Nela estão detalhados procedimentos e exigências técnicas que devem ser atendidos para fabricação, fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela SAE de materiais e equipamentos, de uma forma geral, incluindo tubulações, conexões e registros de Ferro Fundido Dúctil.

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante dessa Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do Projeto, serão solucionados exclusivamente pela SAE.

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a SAE, segundo seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.

#### Características Técnicas

SOPRADORES DE DESLOCAMENTO POSITIVO

O soprador operará isoladamente e de forma contínua. A partida do soprador será com velocidade reduzida, obtida pela variação da frequência da corrente elétrica de alimentação do motor, além disso, o soprador estará descarregando para a atmosfera. Atingida a velocidade nominal, a válvula de descarga para atmosfera irá fechando de modo controlado pela pressão de descarga.

Tipo:	 “Parafuso”;

- Corpo: Deverá suportar as condições de trabalho e permitir maior eficiência do conjunto e menores folgas entre os rotores;

- Rotor: Parafuso, balanceados estática e dinamicamente para a rotação de trabalho. Em seu projeto deverá ser considerado que poderão ocorrer operações em velocidades menores que a nominal (ver características do serviço);

##### Vedação: Eixo motor com selagem por anéis; demais partes selagem por labirintos;

- Protetores: As engrenagens parafusos de ajuste e outras partes rotativas serão protegidas para proteção do operador;

- Cabine Acústica: Para garantir nível de ruído de 85 dB (A) medido a 1 m do soprador. Essa cabine conterá:

- Manômetro para pressão de descarga;

- Amperímetro da corrente do motor;

- Botoeiras para operação local e chave de transferência para operação remota;

- Lâmpadas de indicação de operação, de cor verde para circuito energizado, vermelha para equipamento em operação e amarelo para defeitos;

- Conexões de Sucção e Descarga: Flangeadas ANSI B16.5 150 psi.

###### Características básicas:

###### Rotação básica: Selecionada pelo Fornecedor;

- Rendimento: Pelo Fornecedor;

- Vedação do Eixo: eixo motor por anéis, demais por labirintos;

- Acionamento direto por acoplamento ou caixa de engrenagens;

- Tipo de lubrificação dos mancais: circuito externo de óleo, com bomba de óleo e resfriador para garantir maior vida útil do óleo.

- Materiais: São sugeridos, abaixo, os materiais para diferentes partes ou peças dos sopradores; entretanto, o Fabricante com base em sua experiência e considerando o fluído de trabalho poderá propor outros materiais, sempre que justifique essa mudança. De qualquer forma, o Fabricante será responsável pelo desempenho dos materiais, em ambos os casos.

- Carcaça: Ferro Fundido DIN 1691 Classe GG-20 (ASTM A-48 Gr. CL-30);

###### Rotor: - Ferro Fundido nodular DIN 1693 Classe GGG-40 (ASTM A-536 Gr. 60-40-18),revestido com teflon;

###### Eixo: Ferro Fundido nodular DIN 1693 Classe GGG-40 (ASTM A-536 Gr. 60-40-18);

###### Engrenagens: Aço.

- MOTOR ELÉTRICO

Tipo: de indução, rotor em gaiola de esquilo, trifásico, apropriado para operar a rotação variável por variação da frequência da corrente elétrica de até 50% da nominal, SEM que seja necessária refrigeração externa ou auxiliar, com rolamentos blindados e escova de aterramento no eixo;

###### Características básicas:

- Corrente Elétrica: Trifásica, 220/380 Vca, 60 Hz;

Norma: ABNT-NBR 7094, NBR 5383, NBR 8441 (carcaça), NBR 5432 (dimensões);

Grau de proteção: IP 55 (mínimo);

Forma construtiva: horizontal.

Tolerâncias do motor devem ser conforme item 6.3 da NBR-7094 para valores garantidos.

O moto-soprador receberá pintura de proteção anticorrosiva e de acabamento adequada às condições de operação.

Os flanges de sucção e de recalque terão furação conforme ANSI B.16.5 150 psi.

Deverão ser fornecidos os seguintes acessórios:

- Placas de Identificação do soprador, em aço inox AISI 316, contendo a etiqueta (TAG), capacidade na rotação nominal (m3/h), pressão de descarga (mbar), condições do ar na aspiração, elevação de temperatura, rotação mínima e data de fabricação;

- Placa de identificação do motor, conforme padrão do Fabricante;

- Placa de indicação de lubrificação do soprador e do motor contendo tipo e características do lubrificante, bem como a rotina de lubrificação;

- O conjunto moto soprador será montado sobre calços absorvedores de vibrações tipo “vibrachock”;

- Sistema de admissão completo com filtro(s) e indicador de saturação, integrados à máquina;

- Silencioso de descarga do tipo combinado de reação acústica, com material acústico localizado diretamente na área de transição e conectado ao flange de descarga;

- Filtros de ar – Em caixa de aço carbono soldada e com proteção contra intempéries. Os elementos filtrantes serão do tipo painel constituídos de papéis dobrados. Sua eficiência será de no mínimo retenção de 98% das partículas de 2 µm ou maior;

- Conexões flexíveis – As conexões entre as tubulações da sucção e de descarga e o soprador serão flexíveis. A de sucção será dimensionada para uma temperatura de operação de 90ºC e a de descarga para 200ºC;

- Válvula de Alívio de Pressão – Para proteção dos sopradores serão fornecidas válvulas de alívio de pressão, integrada a cada máquina. Elas serão do tipo “Blow-Off” com a capacidade de abertura com o aumento da pressão. Ela deverá aliviar no momento da partida e depois fechar, e abrir somente no caso do aumento da pressão.

- Válvula de retenção do tipo dupla portinhola, com capacidade para operar até a temperatura de 200ºC;

- Dreno de lubrificante;

- Ferramentas especiais de montagem/desmontagem e manutenção (opcionais), conforme descrito no item ‘Dados a serem Apresentados na Proposta’.

O Proponente indicará os demais acessórios que julgar necessários e não constam dessa especificação.

Foram tomadas como referência, no projeto de engenharia, sopradores de ar tipo “Parafuso” de fabricação da Atlas Copco.

#### Ensaios e Testes de Fábrica

Geral

Deverão ser realizados ensaios e testes inspecionados de funcionamento e desempenho do grupo moto-gerador, com a elaboração de relatórios e apresentação de certificados correspondentes, os quais deverão ser submetidos à aprovação pela SAE, antes do embarque dos equipamentos. A SAE se reserva o direito de inspecionar as instalações de fábrica e testes do fabricante a qualquer momento e de manter um Inspetor credenciado para acompanhar a realização dos testes.

Se, durante os testes, o equipamento não atender aos requisitos especificados e propostos, o fabricante deverá providenciar as alterações necessárias sem qualquer ônus adicional para a SAE. Os testes e ajustes deverão ser refeitos, até que os equipamentos tenham funcionamento satisfatório.

Teste de Performance

O conjunto moto-soprador será testado para verificação de seu desempenho levantando-se o ponto de funcionamento e cinco outros pontos adequadamente escolhidos, comparando a performance obtida com a da curva característica apresentada na proposta. Além da determinação do ponto de funcionamento será levantado o ponto de máxima vazão.

#### Peças Sobressalentes

# Deverão ser fornecidas peças sobressalentes necessárias para um período de manutenção de dois anos. A relação de peças sobressalentes deverá ser definida pelo Fabricante de acordo com sua experiência e deverá ser detalhada na proposta.

#### Propostas

A proposta de fornecimento deverá conter todos os dados técnicos e elementos necessários à sua apreciação, em confronto com as especificações técnicas e demais elementos do Projeto, sendo considerada essencial a apresentação do abaixo relacionado (todas as grandezas em unidades métricas):

- Materiais, padrões e ensaios dos tubos, conexões e peças, inclusive dos acessórios;

- Normas de fabricação do material;

- Dimensões gerais e peso dos tubos e peças;

- Tipo de pintura utilizada, especificando primer e tintas de acabamento, inclusive indicando a marca;

- Condições nominais e limites de trabalho.

#### Documentos Técnicos e Expedição

Deverão ser aprovados pela SAE os seguintes documentos técnicos como condição prévia da liberação para embarque dos produtos:

- Certificados de materiais e testes;

- Manuais de manuseio, instalação ou montagem e manutenção;

- Certificados de qualidade de fabricação;

- Termo de garantia.

Todos os materiais deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra estragos durante o transporte, conforme indicado na Especificação Geral para Materiais e Equipamentos.

#### Disposições Finais

As custas referentes a inspeções, testes e ensaios dos materiais, incluindo laboratórios, mão-de-obra, materiais, ferramentas, etc., correrão por conta do Fornecedor.

O Fornecedor e/ou Fabricante deverá (ão) proporcionar todas as facilidades necessárias à realização dos ensaios previstos em normas, nesta especificação e na Especificação Geral para Materiais e Equipamentos.

Disposições Gerais

O fabricante deverá apresentar no ato de confirmação do fornecimento o “Termo de Garantia” de que os materiais de sua fabricação atendem às normas atinentes, especialmente as NBR 5684, 7228, e/ou 8219.

A SAE se reserva o direito de inspecionar as instalações do fabricante, inclusive as bancadas de testes, e manter inspetor qualificado para a realização das inspeções e ensaios competentes ou contratar empresa privada especializada para tanto.

As custas decorrentes da inspeção de recebimento dos materiais, como laboratório, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais, etc., correrão por conta do fornecedor.

O fornecedor e/ou fabricante deverá (ão) proporcionar todas as facilidades para a realização da inspeção dos materiais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O prazo para conserto do equipamento, durante a garantia, será de, no máximo, 10 dias a contar da notificação feita pela SAE ao Fornecedor.

O Fabricante do material e/ou equipamento deverá possuir assistência técnica nacional.

#### Condições de Serviço e Requisitos Técnicos

##### Vazão Máxima de Operação: 339,3 m3/h;

A variação de vazão será conseguida pela variação da frequência da corrente de alimentação do motor acionador.

Tabela 1 – Características do Fluido.

| ## CARACTERÍSTICAS | # VALORES |
| --- | --- |
| Fluído | Ar atmosférico |
| Altitude (msnm) | 804 |
| Faixa de Temperatura (o C) | 10 ~ 40 |
| Umidade Relativa do Ar (%) | 15 ~100 |
| Ambiente | Pó, Chuva e Vento |

- Pressão de Descarga: 800 mbar na vazão máxima de operação;

#### Anexo:

#### Folha de Dados.

#### Folha de Dados

| FOLHA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade |  |  |  |  |  |  |  | Tanque de desprendimento de biogás |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviço |  |  |  |  |  |  |  | contínuo |
| Fluído |  |  |  |  |  |  |  | ar atmosférico |
| Vazão Máxima |  |  |  |  |  | (m3/min) |  | 5,65 |
| Pressão de descarga |  |  |  |  |  | (bar) |  | 0,80 |
| Pressão de sucção |  |  |  |  |  | (bar) |  | atmosférica |
| Altitude |  |  |  |  |  | (msnm) |  | 804 |
| Temperatura |  |  |  |  |  | (ºc) |  | 10 a 40 |
| Umidade do fluido |  |  |  |  |  | (%) |  |  |
| Densidade |  |  |  |  |  | (kg/dm3) |  |  |
| PERFORMANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento |  |  |  |  |  | (%) |  | a ser informado pelo fornecedor |
| Velocidade |  |  |  |  |  | (rpm) |  | variável |
| Pot.cons. Proj.max. |  |  |  |  |  | (kw) |  | a ser informado pelo fornecedor |
| Elevação de temperatura |  |  |  |  |  | (ºc) |  | < 43 |
| Nível de ruído |  |  |  |  |  | (db) |  | 85 + 2 a 1m |
| DESCRIÇÃO E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Modelo |  |  |  |  |  |  |  | a ser informado pelo fornecedor |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  | tipo "parafuso" |
| Supervisão montagem/testes |  |  |  |  |  |  |  | sim |
| Manômetros |  |  |  |  |  |  |  | sim |
| Testes de desempenho |  |  |  |  |  |  |  | sim |
| Silencioso + filtro de sucção |  |  |  |  |  |  |  | sim |
| Silencioso de descarga |  |  |  |  |  |  |  | sim |
| Válvula de segurança |  |  |  |  |  |  |  | sim |
| Válvula de descarga p/atmosfera |  |  |  |  |  |  |  | sim |
| Válvula de retenção |  |  |  |  |  |  |  | sim |
| Junta de expansão |  |  |  |  |  |  |  | sim |
| Suporte antivibração |  |  |  |  |  |  |  | sim |
| Base, acoplamento e cabine acústica |  |  |  |  |  |  |  | sim |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carcaça/Rotor |  |  |  |  |  |  | Ferro Fundido DIN 1691 Classe GG-20 / Ferro Fundido nodular DIN 1693 GGG-40 |  |
| Eixo |  |  |  |  |  |  | Ferro Fundido nodular DIN 1693 Classe GGG-40 |  |
| Engrenagens |  |  |  |  |  |  | Aço |  |
| Base |  |  |  |  |  |  | tipo estrutural |  |
| Acoplamento |  |  |  |  |  |  | tipo flexível |  |
| Rolamentos |  |  |  |  |  |  | vida b10 mínima 60.000 h |  |
| Vedação |  |  |  |  |  |  | anéis e labirintos |  |
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bocal sucção |  |  |  |  | (dn) |  | a ser informado pelo fornecedor |  |
| Bocal recalque |  |  |  |  | (dn) |  | a ser informado pelo fornecedor |  |
| Norma dos bocais |  |  |  |  |  |  | furação conforme ansi b-16.5 - class 150# |  |
| Lubrificação |  |  |  |  |  |  | por salpico |  |
| MOTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pot.recomendada |  |  |  |  | (kw) |  | a ser informado pelo fornecedor |  |
| Velocidade |  |  |  |  | (rpm) |  | a ser informado pelo fornecedor |  |
| Fase/ciclos/volts |  |  |  |  |  |  | 3/60 hz 220/380 v |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  | indução, trifásico c/ variação de rotação (até n1 = 0,6 n0) |  |
| Carcaça |  |  |  |  |  |  | a ser informado pelo fornecedor |  |
| Blindagem |  |  |  |  |  |  | a ser informado pelo fornecedor |  |
| Fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |